УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения «Город Мещовск»

от 31 мая 2017 года

Схема теплоснабжения

Городского поселения «Город Мещовск»

на период до 2032 года

Мещовск 2017 год

Схема теплоснабжения  городского поселения «Город Мещовск» на период

до 2032года (далее  Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки Схемы теплоснабжения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения городского поселения, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, на повышение энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-Технического задания на разработку Схемы теплоснабжения;

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 №565/667;

Основные положения Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Мещовск» с 2017 по 2032г. базируется на обосновывающих материалах.

Городское поселение «Город Мещовск» (далее – городское поселение) занимает центральное положение внутри территории Мещовского муниципального района Калужской области. Административный центр, г. Мещовск, является административным центром Мещовского муниципального района. Расстояние до областного центра 78 км, до Москвы – 220 км.. В состав поселения включено населенных пунктов - 49:

Территория городского поселения «Город Мещовск» - по статистическим данным (паспорт муниципального образования) - 38,33 кв. км.

На территории городского поселения «Город Мещовск» проживает (на 01.01.2017г.) –6185 чел (паспорт муниципального образования).

По степени освоенности и характеру использования территории городское поселение является освоенным.

Плотность населения в городском поселении - 10,96 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют все возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или растущей численности населения).

Климат. Климат поселения, как и всего Мещовского района Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц - январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый - июль. Среднегодовое число солнечных дней - 70. Среднегодовое количество осадков - 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Основные климатические характеристики поселения.

| Средняя температура наружного воздуха | +5 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +25 |
| Абсолютная максимальная температура | +35 |
| Абсолютная минимальная температура | -30 |
| Суточный минимум осадков | До 22 мм |
| Направление господствующих ветров | Юго-западное |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 50-60 см |
| Расчетная глубина промерзания | 110 см |
| Вес снегового покрова | 100 кг/м2 |

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -7,3°- -9,5. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная - +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется от +14° до 21,7°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 2 представлены основные строительно-климатические показатели температурного режима.

Таблица 2.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой £8°С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха £0°С |
| -31 | -27 | - | -3 -3,5 |  | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2-3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3-2,6 м/сек)

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения «Город Мещовск»

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского поселения «Город Мещовск»  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения «Город Мещовск» осуществляет МУП «Мещовские тепловые сети». Центральное горячее водоснабжение от котельных на территории городского поселения «Город Мещовск» не предусмотрено. Горячее водоснабжение жилых домов и общественных зданий осуществляется от газовых  и электрических водонагревателей.

Кроме того на территории городского поселения размещены газовые котельные, от которых осуществляется теплоснабжение малых объектов производственной и социальной сферы.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Городское поселение «Город Мещовск»

Табл. 1.1.

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающие организации | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | ООО «Кировтеплоэнерго» | газ |
| 2. | Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | МУП «Мещовские тепловые сети» | газ |
| 3. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | МУП «Мещовские тепловые сети» | газ |
| 4. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | МУП «Мещовские тепловые сети» | газ |
| 5. | Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | МУП «Мещовские тепловые сети» | газ |
| 6. | Котельная г. Мещовск (здание МУП «Мещовские тепловые сети») | МУП «Мещовские тепловые сети» | газ |
| 7. | Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | ГБОУ СПО «МИПК» | Газ |

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии со схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 112 | 390 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 73 | 73 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 27 | 27 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 327,4 | 1126,2 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кВ. м общей площади квартир | 237,9 | 569,9 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 392 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 11 | 15 |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 17 | 67 |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 2,5 | 7,5 |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. кв.м | 5,053 | 6,0 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |
|  | отопление | ГВС |  | отопление |  | ГВС |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 376,8 | 0 | 664 |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 420 | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 204,8 | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | 51 | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | 60 | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  | 0 | 116 |  | 0 |  |

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях  с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Городское поселение «Город Мещовск»

| № п/п | Наименование котельной | Протяжённость тепло-трассы,м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 1295 |
| 2. | Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 170 |
| 3. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 50 |
| 4. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 54 |
| 5. | Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | 0 |
| 6. | Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | 0 |
| 7. | Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | 360 |

Крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения «Город Мещовск» осуществляет единая теплоснабжающая организация МУП «Мещовские тепловые сети»

Модернизация системы теплоснабжения городского поселения «Город Мещовск»  не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для вновь возводимых малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов или от блочно-модульных котельных на группы домов.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда, который составляет  327,4 тыс.  кв. м.

Часть индивидуального жилищного фонда (28 %) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет   47 тыс.  Гкал/год.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселениеа указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в схеме территориального планирования городское поселение «Город Мещовск» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения городского поселения «Город Мещовск».

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 3,44 |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,172 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,172 |
| Котельная г. Мещовск (дом культуры) | 0,020 |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | 1 МГВт |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных ).

| Наименование котельной , адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) |  |  |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,0005 | 0,0005 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,003 | 0,003 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,003 | 0,003 |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | 0,0005 | 0,0005 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 3,44 | 0,91169 | 0,91169 |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,172 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,172 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - | - |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | - | - | - | - |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,02 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание ул. Володарского д.34, хирургия, кухня) | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,9 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,7 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,7 |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - | - | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - | - | - |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (административное здание ул. Володарского д.34, хирургия, кухня) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (дом культуры) | Нет |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | Нет |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | Нет |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | Нет |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 3,44 | 2,52 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 | 0,186 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание ул. Володарского д.34, хирургия, кухня) | 0,18 | 0,14 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,012 | 0,008 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,012 | 0,008 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | 0,009 | 0,004 | 0 |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | 0,008 | 0,003 | 0 |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  | 0,4 |  |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителя-ми, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max произво- дитель- ность установки |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 0.16 | Karme KWS 200 | 4.6 м3/ч |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0.0011 | - | - |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,0015 | - | - |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,0015 | - | - |
| Котельная г. Мещовск (дом культуры) | 0,001 | - | - |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | 0,001 | - | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | 0,001 | - | - |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  |  |  |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной, адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 2,76 | 4.6 м3/ч |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 2,76 | отсутствует |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 2,0 | - |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 2,0 | - |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  |  |

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии на территории городского поселения «Город Мещовск» не планируется.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии на территории городского поселения «Город Мещовск» не планируется.

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы, на территории городского поселения не планируется.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии со схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск»  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск (поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад) | 3,44 | 0,91169 |
| 2. | Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 | 0,074 |
| 3. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,172 | 0,08 |
| 4. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,172 | 0,04 |
| 5. | Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - |
| 6. | Котельная г. Мещовск (здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - |
| 7. | Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  |  |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных:

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 41 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 63 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 0,18 | 0,12 |
| 2. | Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 | 0,074 |
| 3. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,172 | 0,08 |
| 4. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,172 | 0,04 |
| 5. | Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - |  |
| 6. | Котельная г. Мещовск (здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - |  |
| 7. | Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  |  |

Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования городского поселения «Город Мещовск» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям на территории ГП «Город Мещовск» не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования городское поселение «Город Мещовск» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск (поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детсад,) |  |  |
| 1.1 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  |  |  | Резерв-ный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| Котельная ст. Кудринская (школа, детский сад, ФАП) | 165,216 | 32,8 | 0 | 6,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная пос. Лесной (школа, детский сад, ДК, столовая) | 78,521 | 15,6 | 0 | # 5,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная дер. Картышово (школа) | 33,043 | 6,5 | 0 | 2,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная дер. Картышово (ДК) | 46,348 | 9,1 | 0 | 2,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная дер. Торкотино (школа, торговый комплекс, ДК) | 211,018 | 41,8 | 0 | 38 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Молодёжный (школа) | уголь |  | 0 |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Серпейск (школа) | 77,391 | 15,3 | 0 | 3,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Серпейск (больница) | 25,217 | 5,0 | 0 | 2,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная дер. Большое Алешино (школа) | 178,11 | 35,3 | 0 | 8,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детский сад,) | 22,312 | 6,4 | 0 | 3,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 49,565 | 9,8 | 0 | 3,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 54,348 | 10,7 | 0 | 6,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 35,391 | 7,0 | 0 | 2,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (дом культуры) |  |  |  |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | 5,0 | 0,9 | 0 | 0,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск ( здание МУП «Мещовские тепловые сети») | 8,1 | 1,6 | 0 | 0,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) |  |  |  |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории ГП «Город Мещовск не планируется.

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения «Город Мещовск»  осуществляет МУП «Мещовские тепловые сети» и ООО «Кировтеплоэнерго».

Зона деятельности указанных теплоснабжающих организаций охватывает всю территорию городского поселения «Город Мещовск», так как они осуществляют теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы.

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная г. Мещовск ( поликлиника, лечебный корпус, ФОК, школа, детсад,) | 0,18 | 0,12 |
| 11. | Котельная г. Мещовск (РОНО, столовая) | 0,26 | 0,074 |
| 12. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.47, гостиница) | 0,172 | 0,08 |
| 13. | Котельная г. Мещовск (административное здание проспект Революции д.55) | 0,172 | 0,04 |
| 14. | Котельная г. Мещовск (дом культуры) | - | - |
| 15. | Котельная г. Мещовск (РАЙФО) | - | - |
| 16. | Котельная г. Мещовск (здание МУП «Мещовские тепловые сети») | - | - |
| 17. | Котельная г. Мещовск (учебные корпуса Мещовского педагогического колледжа, столовая, школа-интернат) | - | - |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения  муниципальной собственности городское поселение «Город Мещовск»   для обеспечения потребителей поселения услугами теплоснабжения теплоснабжающими организациями являются МУП «Мещовские тепловые сети» и ООО «Кировтеплоэнерго». В составе имущественного комплекса теплоснабжения тепловые сети  в собственности, котельные переданы в хозяйственное ведение МУП «Мещовские тепловые сети».