Разработано:

МУП «Мещовские тепловые сети»

Директор __________Н.К. Башков

«____________»__________2017г.

мп.

Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Село Гаврики»

Мещовского района

Калужской области

до 2032 года

Введение.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Село Гаврики» Мещовского района Калужской области разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012г. г. Москва «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации».

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

- проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Село Гаврики» Мещовского района, Калужской области;

- данные предоставленные теплоснабжающими организациями;

- техническое задание на разработку схемы теплоснабжения МО СП «Село Гаврики».

Характеристика   муниципального образования   сельского поселения «Село Гаврики».

Сельское поселение «Село Гаврики» располагается на севере Мещовского района Калужской области и граничит:

На севере с Юхновским районом;

На востоке с Бабынинским районом и СП «Поселок Молодежный»;

На  юге и юго-западе с ГП «Город Мещовск»;

На западе с Мосальским районом.

Территория – 25,0 тыс. га или 20,2% от площади Мещовского района.

Население сельского поселения составляет 907 чел. на 01.01. 2016 г. или 7,1% от общей численности Мещовского района.

В состав сельского поселения «Село Гаврики» входят 28 населенных пунктов: с. Гаврики, дер. Большое Алешино, дер. Александровка, с. Городец, дер. Изъялово, дер. Ломтево, дер. Малое Алешино, дер. Маяк, дер. Медведки, дер. Парашенка, с. Петрушино, дер. Поливаново, дер. Савинки, дер. Филинка, с. Беклемищево, дер. Житное, дер. Изборово, дер. Ильинка, дер. Матчино, дер. Новоселки, с. Подкопаево, с. Силино, дер. Синий Колодезь, дер. Тюфинь, дер. Фоминская Дача, с. Хламово, с. Шевелевка, с. Шеметовое.

Центром сельского поселения является с. Гаврики, где проживает около 16% всего населения муниципального образования.

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Мещовск) – 15 км, до регионального центра (г. Калуга) – 98 км.

1.2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя | температура наружного воздуха, °С |  |  | Продолжительность периода, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сут. |  |
| Наиболее | Наиболее | Наиболее | Отопительно | Со | Со средней |
| холодных | холодной | холодного | го периода | среднесуточной | суточной |
| суток | пятидневки | периода |  | температурой <8°С (отопительного периода | температурой воздуха <0°С |

-31	-27	-13 -14	-3 -3,5	145 - 150

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Гаврики» представлены поверхностными и подземными водами.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.

Утверждаемая часть.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения.

В настоящий момент ведется выделение земельных участков площадью для индивидуального жилищного строительства. Образуются новые жилые кварталы (индивидуальное отопление).

В дальнейшем выделение участков по индивидуальное жилищное строительство будет производится.

Раздел 2.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Дома возводимые в рамках индивидуальной жилищной застройки планируется оснащать индивидуальными системами отопления, что не отразится на балансе тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии и их тепловой нагрузке.

Раздел 3. Перспективные топливные балансы.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных, используется природный газ.

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | котлоагрегаты | Вид основного топлива | Произаодство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | VNIKAL MODAL 163 (2шт.) мощн. 0,326 Гкал/час | Природный газ | 278,3 | 45,92 | 0,165 | 40,28 |

Раздел 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Реконструкция котельной по ул.Новая д.1 стр.2

Раздел     5.     Решение    об    определении    единой    теплоснабжающей организации (организаций).

Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.

Раздел   6.   Решения   о   распределении   тепловой   нагрузки   между источниками тепловой энергии.

Перераспределений тепловой нагрузки между действующими источникам тепловой энергии не требуется.

Раздел 7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозных тепловых сетей в СП «Село Гаврики» не выявлено.

9

Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В СП «Село Гаврики» три вида жилой застройки: многоквартирные дома, дома (коттеджи) на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома.

Многоквартирные дома, дома рассчитанные на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома оборудованы системами индивидуального газового отопления.

Отопление общественных зданий СП «Село Гаврики» централизованное от котельных Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» Зоны действия источников централизованного теплоснабжения и зоны индивидуального теплоснабжения приведены в графических материалах.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

МУП   «Мещовские тепловые сети»

д.Алешино ул.Новая д.1 стр.2

Таблица 2.1.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: VNIKAL MODAL 163 - 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0.326 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 278,3 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 250,0 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

МУП   «Мещовские тепловые сети»

д.б. Алешино ул.Новая д.1 стр.2

Таблица 3.1.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 50 м; Подключенная нагрузка – 1,0 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,08 Гкал/ч, что составляет 5,0% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории СП «Село Гаврики» действует  1 источник централизованного теплоснабжения. Радиус действия тепловых сетей отопительных котельных приведен в таблице 4.1. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено ниже.

Радиус  действия  тепловых  сетей   источников  теплоснабжения.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  |  | Радиус действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная | котельная , | д.б. Алешино ул.Новая д. 1 стр.2 | 50 |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжающая  организация:  МУП   «Мещовские тепловые сети»

Источник теплоснабжения: Отопительная котельная д.б.Алешино ул.Новая д. 1 стр. Здания юридических лиц:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КОЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ООШ Д. АЛЕШИНО".

Часть     5.     Тепловые     нагрузки     потребителей     тепловой     энергии,     групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужны. Структура полезного отпуска тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведена в таблице 1.5.1.

Структура  полезного   отпуска  тепловой энергии  по   источникам

теплоснабжения.

Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Отопительная котельная Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Юридические лица | 0,540 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Дефицита тепловой мощности не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Таблица 1.6.1 Структура полезного отпуска т е п л о в о й э н е р г и и о т котельных СП «Село Гаврики»

| № п/п | Котельная | Площадь | Объем | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Балансы	производительности	водоподготовительных	установок

теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплопотребления и
источников    тепловой    энергии    приведены    в    таблице    1.7.1.	Определение

необходимого количества воды приведено в таблице 1.7.2.

Балансы     теплоносителя.

Таблица 1.7.1.

| № п/п | Котельная | Установл. мощн., Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетный часовой расход воды для определения производительности системы водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная котельная: Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | 2,83 | 1,6 | 0,91 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Определение необходимого  количества  воды.

Таблица 1.7.2.

| № п/п | Котельная | Объем воды на разрвое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная котельная: Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | 80,2 | 0,134 | 673,3 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных, кроме котельной используется природный газ. Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 1.8.1.

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты | Вил основного топлива | Производство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | VNIKAL MODAL 163(2шт.) мощн. 0,157 Гкал./час | Природный газ | 278,3 | 40,128 | 0,144 | 35,2 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерыв в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.

Вторая категория - потребители, допускающие  снижение температуры  в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; Промышленных зданий до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

На территории СП «Село Гаврики» все потребители теплоснабжения осуществляются по второй категории надежности.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлено в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

МУП «Мещовские тепловые сети».

| Наименование организации | МУП «Мещовские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МР «Мещовский район» |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МО СП «Село Гаврики» |
| Юридический адрес: | 249240, Калужская область, г.Мещовск, ул. П.Хлюстина, д.1 |
| Почтовый адрес: | 249240, Калужская область, г.Мещовск, ул. П.Хлюстина, д.1 |
| Ф.И.О. руководителя | Башков Николай Константинович |
| Контактные телефоны | 8(48446)9-21-03 - генеральный директор 8(48446)9-21-40 - бухгалтерия |
| ИНН | 4013003535 |
| КПП | 401301001 |
| ОГРН | 1074001000237 |
| Период предоставления информации: | Планируемый 2016 |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2016г. | 2753,67 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2013г. | 2286,56 руб./Гкал |

Часть 11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Загрузка котельных СП «Село Гаврики» приведена в таблице 1.11.1

Таблица 1.11.1.

Загрузка котельных СП «Село Гаврики».

| Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефецит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | 2,80 | 1,600 | 1,12 | 60,5 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Село Гаврики» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Глава   2.   Перспективное   потребление   тепловой   энергии   на   цели теплоснабжения.

Данные    базового    уровня    потребления   тепла   на   цели   теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | 1,600 | 4112,49 |

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии  (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава   3.  Электронная  модель   системы  теплоснабжения  поселения, городского округа.

Согласно пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, сельских поселений с численностью населения до 100 тыс. человек. В целях экономии бюджетных средств разработка электронной модели в схеме теплоснабжения СП «Село Гаврики» не предусмотрена.

Глава   4.   Перспективные   балансы   тепловой   мощности   источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Теплоснабжение	прогнозируемых	к	строительству	объектов

предусматривается  от индивидуальных источников тепловой энергии,  поэтому приростов  потребления  тепла  на  цели  централизованного  теплоснабжения  не ожидается.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в т а б л и ц е 2.4.1

Таблица 2.4.1

Баланс тепловой мощности котельных СП  «Поселок Молодежный».

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты | Вил основного топлива | Производство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Алешино школа д.б.Алешино ул.Новая д.1 стр.2 | VNIKAL MODAL 163(2шт.) мощн. 0,157 Гкал./час | Природный газ | 278,3 | 40,128 | 0,144 | 35,2 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Село Гаврики» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Глава     5.     Обоснование     предложения     по     определению     единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.