Разработано:

МУП «Мещовские тепловые сети»

Директор __________Н.К. Башков

«____________»__________2017г.

мп.

Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района

Калужской области

до 2032 года

Введение.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района Калужской области разработана, в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012г. г. Москва «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации».

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

- проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района, Калужской области;

- данные предоставленные теплоснабжающими организациями;

Характеристика        муниципального образования сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская».

Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» расположено на территории Мещовского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Железнодорожная станция Кудринская находится в 19 км к востоку от города Мещовск, 28 км к северо – западу от г. Козельск и 100 км от г. Калуга

Существующая площадь муниципального образования – 19644,44 Га. Численность. составляет 2679 человек.

Жилой фонд города сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную, среднеэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 418,8 тыс.м2,

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах отсутствует.

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

СП «Железнодорожная станция Кудринская»» расположено на стыке Среднерусской возвышенности и Брянско-Жиздринского полесья. В зависимости от степени расчлененности,
геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных
отложений, рельефа местности в пределах земель поселения выделено 7 типов
ландшафтов:	плосковолнистая	слаборасчлененная	эрозионная	равнина,

плосконаклонная эрозионная среднерасчлененная равнина, плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина, пологие склоны в рыхлых отложениях меловой и каменноугольной систем, плоская аллювиальная равнина - первая надпойменная терраса, плоская аллювиальная равнина-пойма и высокая пойма рек, овражно-балочная сеть, тальвеги суходольные, почвы смытые и намытые дерновые.

Климатические особенности.

Климат СП «Железнодорожная станция Кудринская», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9...-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя | температура наружного воздуха, °С |  |  | Продолжительность периода, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сут. |  |
| Наиболее | Наиболее | Наиболее | Отопительно | Со | Со средней |
| холодных | холодной | холодного | го периода | среднесуточной | суточной |
| суток | пятидневки | периода |  | температурой <8°С (отопительного периода | температурой воздуха <0°С |

-31	-27	-13 -14	-3 -3,5	145 - 150

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северозападные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский и заволжский.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

•      хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рекреационных. Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется

основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский - к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа. Тульский горизонт характеризуется следующими показателями по отдельным артезианским скважинам: общее железо- 1,0-2,5 мг/л; общая жесткость- 1,32-12,09мг экв./л; удельный дебит- 0,24-6,3 м.куб./ч очень значительный разброс по жесткости объясняется условиями залегания тульских песков. В местах размыва подстилающих известняковых толщ успинского и озерско-хованского горизонтов происходит подпитка тульских вод минерализованными, напорными водами заволжского горизонта.

Успинский водоносный горизонт характеризуется следующими качественными показателями: общее железо- 0,35-4,0 мг/л; общая жесткость- 5,5-6,64 мг. экв./л; удельный дебит- 0,1-5,4 м.куб./ч; заволжский: общее железо- 1,5-3,0 мг/л; общая жесткость- 20,0-35,0мг. экв./л; удельный дебит-0,86-8,0 м.куб/ч. Воды заволжского горизонта гидрогарбонатно-магниевые с высоким содержанием сульфатов и примеси хлоридов-воды не питьевого назначения.

Для получения качественной воды хозпитьевого назначения лучше всего использовать тульский водоносный горизонт.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 1,5 млг/л до 3,0 млг/л. Удельные дебиты  0,86-8,0 м.куб/ч.

Контроль качества воды осуществляется один раз в квартал Калужской лабораторией   ГП «Водоканал».

Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В сельском поселении «Железнодорожная станция Кудринская  три вида жилой застройки: многоквартирные дома, дома (коттеджи) на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома.

Многоквартирные дом,  дома рассчитанные на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома оборудованы системами индивидуального газового отопления.

Отопление общественных зданий: МКОУ «Кудринская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа», Домашовский дом культуры, Липецкий ФАП, административное здание СПК «Домашовский», МКОУ «Красносадовская начальная школа», Картышовский дом культуры, Картышовская библиотека, Картышовская амбулатория централизованное от котельных МУП «Мещовские тепловые сети».

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения и зоны индивидуального теплоснабжения приведены в графических материалах.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

МУП   «Мещовские тепловые сети»

Котельная "Красносадовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, д.4.

Таблица 2.1.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: ИШМА - 100 - 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,172 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,047 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 243,87 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 221,7 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Котельная "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11.

Таблица 2.2.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: Хопер – 50, - 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,086 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,031 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 157,85 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 143,5 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Котельная "Кудринская школа", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1.

Таблица 2.3.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: турботерм - 500, - 3 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 1,245 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,242 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 1245,2 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 1132 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Котельная "Домашовская школа", п. Лесной, ул. Центральная, 9а.

Таблица 2.4.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты:, SUPER- RAG- M230 - 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,345 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,085 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 437,58 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 397,8 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

МУП «Мещовские тепловые сети»

Сети котельной, "Красносадовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, 4

Таблица 3.1.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной "Красносадовская школа" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 200 м; Подключенная нагрузка – 0,047 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,08 Гкал/ч, что составляет 5,0% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены. |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Сети котельной, "Картышовский дом культуры школа", д. Картышово, ул. Центральная, 11

Таблица 3.2.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной "Картышовский дом культуры" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 250 м; Подключенная нагрузка – 0,031 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,08 Гкал/ч, что составляет 5,0% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены. |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Сети котельной, "Кудринская школа", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1

Таблица 3.3.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной "Кудринская школа" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов – сталь, пластик. Способ прокладки - подземна и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 400 м; Подключенная нагрузка – 0,242 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,08 Гкал/ч, что составляет 5,0% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены. |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Сети котельной, "Домашовская школа", п. Лесной, ул. Центральная, 9а

Таблица 3.4.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной "Домашовская школа" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов – пластик, сталь. Способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 600 м; Подключенная нагрузка – 0,085 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,08 Гкал/ч, что составляет 5,0% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены. |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории СП «Железнодорожная станция Кудринская» действует 4 источника централизованного теплоснабжения. Радиус действия тепловых сетей отопительных котельных приведен в таблице 4.1. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено ниже.

Радиус  действия  тепловых  сетей   источников  теплоснабжения.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  |  | Радиус действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительная | котельная, | "Коасносадовская школа" д. Картышово, на ул. Корягина, 4. | 200 |
| 2 | Отопительная | котельная, | "Картышовский дом культуры" д. Картышово на ул. Центральная, 11. | 250 |
| 3 | Отопительная | котельная, | "Кудринская школа" ст. Кудринская на ул. Козельская, 1. | 400 |
| 4 | Отопительная | котельная, | "Домашовская школа" п. Лесной на ул. Центральная, 9а. | 600 |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжающая  организация:   МУП  "Мещовские тепловые сети"

Источник теплоснабжения: Отопительная котельная "Красносадовская школа" д. Картышово на ул. Корягина, 4.

Здания юридических лиц:

- МКОУ «Красносадовская начальная школа» д. Картышово на ул. Корягина, д.4;

Источник теплоснабжения: Отопительная котельная "Картышовский дом культуры" д. Картышово на ул. Центральная, 11.

Здания юридических лиц:

- «Картышовский дом культуры», д. Картышово, ул. Центральная, д.11;

- «Картышовский ФАП», д. Картышово, ул. Центральная, д.13;

Источник   теплоснабжения:   Отопительная   котельная   "Кудринская школа"   на ул. Козельская, 1.

Здания юридических лиц:

•    МКОУ «Кудринская общеобразовательная школа» ст. Кудринская,  на ул. Козельская, д.3

*   «Кудринский детский сад», ст. Кудринская на ул. Перспективна, д.13

Источник теплоснабжения: Отопительная котельная "Домашовская школа" на ул. Центральная, 9а.

Здания юридических лиц:

- МКОУ «Домашовская общеобразовательная школы» п. Лесной,  на ул. Центральная, д.11

- Липецкий ФАП, п. Лесной, ул. Центральная, д.5

- Столовая п. Лесной на ул. Центральная, д.7

- Домашовский дом культуры, п. Лесной, ул. Центральная, д.9

Часть     5.     Тепловые     нагрузки     потребителей     тепловой     энергии,     групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужны. Структура полезного отпуска тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведена в таблице 1.5.1.

Структура  полезного   отпуска  тепловой энергии  по   источникам

теплоснабжения.

Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Отопительная котельная, «Красносадовская школа» д. Картышово на ул. Корягина, 4 | 0,047 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Юридические лица | 0,047 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отопительная котельная, "Картышовский дом культуры" д. Картышово на ул. Центральная, 11 | 0,031 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Юридические лица | 0,031 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отопительная котельная, "Кудринская школа» ст. Кудринская на ул. Козельская, .1 | 0,242 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Юридические лица | 0,242 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отопительная котельная, "Домашовская школа» п. Лесной на ул. Центральная, 9а | 0,085 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Юридические лица | 0,085 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Структура отпуска теплоэнергии.

Дефицита тепловой мощности не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

1.6.2

Структура полезного отпуска т е п л о в о й э н е р г и и о т котельных С П «Железнодорожная станция Кудринская»

| № п/п | Котельная | Площдь, | Объем | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Красносадовская школа", д. Картышово. ул. Корягина, 4 | 915,7 | 3500 | 221,7 |
| 2 | "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11 | 552,0 | 2811,6 | 143,5 |
| 3 | "Кудринская школа", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | 6278,5 | 22182 | 1132,0 |
| 4 | "Домашовская школа"п. Лесной, ул. Центральная, 9а | 2218,4 | 8206,3 | 397,8 |
| ВСЕГО: |  | 9964,6 | 36699,9 | 1895 |

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Балансы	производительности	водоподготовительных	установок

теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплопотребления и
источников    тепловой    энергии    приведены    в    таблице    1.7.1.	Определение

необходимого количества воды приведено в таблице 1.7.2.

Балансы     теплоносителя.

Таблица 1.7.1.

| № п/п | Котельная | Установл. мощн., Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетный часовой расход воды для определения производительности системы водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Картышовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, 4 | 0,172 | 0,047 | 0,052 |
| 2 | "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11 | 0,086 | 0,031 | 0,034 |
| 3 | «Кудринская школа»", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | 1,245 | 0,242 | 0,266 |
| 4 | «Домашовская школа», п. Лесной, ул. Центральная, 9а | 0,345 | 0,085 | 0,094 |
| ВСЕГО: |  | 1,848 | 0,405 | 0,446 |

Определение необходимого  количества  воды.

Таблица 1.7.2.

| № п/п | Котельная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Картышовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, 4 | 243,87 | 0,052 | 12,681 |
| 2 | "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11 | 157,85 | 0,034 | 5,367 |
| 3 | «Кудринская школа, ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | 1245,2 | 0,266 | 331,223 |
| 4 | "Домашовская школа", п. Лесной, ул. Центральная, 9а | 437,58 | 0,094 | 41,133 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных используется природный газ. Согласно заключенному договору, теплота сгорания топлива составляет 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3). Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 1.8.1.

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная |  |  | Год ввода | принадлежность |  | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Красносадовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, 4 | ИШМА – 100 2 шт. | Природный газ | 2004 | Муниципальная | 0,172 | 0,2 |
| 2 | "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная , 11 | Хопер – 50 2 шт. | Природный газ | 2003 | Муниципальная | 0,086 | 0,25 |
| 3 | «Кудринская школа», ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | Турботерм-500 3 шт. | Природный газ | 2009 | Муниципальная | 1,245 | ,04 |
| 4 | «Домашовская школа», р. Лесной, ул. Центральная, 9а | SUPER- RAG- M230 | Природный газ | 2006 | муниципальная | 0,345 | 0,6 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерыв в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.

Вторая категория - потребители, допускающие  снижение температуры  в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; Промышленных зданий до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

На территории СП «Железнодорожная станция Кудринская» все потребители теплоснабжение которых должно осуществляться по второй категории надежности.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлено в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

МУП «Мещовские тепловые сети».

| Наименование организации | МУП «Мещовские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МР «Мещовский район» |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МО СП «Железнодорожная станция Кудринская» |
| Юридический адрес: | 249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, д.1 |
| Почтовый адрес: | 249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. П.Хлюстина, д.1 |
| Ф.И.О. руководителя | Башков Николай Константинович |
| Контактные телефоны | 8(48446) 9-21-03 - генеральный директор 8(484460) 9-21-40 - бухгалтерия |
| ИНН | 4013003535 |
| КПП | 401301001 |
| ОГРН | 1074001000237 |
| Период предоставления информации: | Планируемый 2016 |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2016 г. | 2753,67 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2016 г. | 2286,56 руб./Гкал |

Часть 11.   Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Загрузка котельных СП «Железнодорожная станция Кудринская» приведена в таблице 1.12.1

Таблица 1.12.1.

Загрузка котельных СП «Железнодорожная станция Кудринская».

| Котельная |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Красносадовская школа", д. Картышрво, ул. Корягина, 4 | 0,172 | 0,047 | 243,87 | 27,3 |
| "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11 | 0,086 | 0,031 | 157,85 | 36,0 |
| "Кудринская школа", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | 1,245 | 0,242 | 1245,2 | 20,0 |
| "Домашовская школа" п. Лесной, ул. Центральная, 9а | 0,345 | 0,085 | 397,8 | 24,6 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Железнодорожная станция Кудринская»» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии  (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава   2.  Электронная  модель   системы  теплоснабжения  поселения,

Согласно пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек. В целях экономии бюджетных средств разработка электронной модели в схеме теплоснабжения СП «Железнодорожная станция Кудринская» не предусмотрена.

Глава   3.   Перспективные   балансы   тепловой   мощности   источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Теплоснабжение	прогнозируемых	к	строительству	объектов

предусматривается  от индивидуальных источников тепловой энергии,  поэтому приростов  потребления  тепла  на  цели  централизованного  теплоснабжения  не ожидается.

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Железнодорожная станция Кудринская» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Глава	4.	Перспективные	балансы	производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные балансы теплоносителя и соответствующей им рекомендуемой производительности водоподготовительных установок приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Перспективные балансы теплоносителя.

| № п/п | Котельная | Установл. мощн., Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетный часовой расход воды для определения производительности системы водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Картышовская школа", д. Картышово, ул. Корягина, 4 | 0,172 | 0,047 | 0,052 |
| 2 | "Картышовский дом культуры", д. Картышово, ул. Центральная, 11 | 0,086 | 0,031 | 0,034 |
| 3 | «Кудринская школа»", ст. Кудринская, ул. Козельская, 1 | 1,245 | 0,242 | 0,266 |
| 4 | «Домашовская школа», п. Лесной, ул. Центральная, 9а | 0,345 | 0,085 | 0,094 |
| ВСЕГО: |  | 1,848 | 0,405 | 0,446 |

Производительность	водоподготовительных	установок	должна

соответствовать установленной мощности котельных, в полном объеме обеспечивать подпитку системы теплоснабжения, в том числе в аварийном режиме. В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки в закрытых системах теплоснабжения должен быть не менее 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Глава 5. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы приведены в разделе 6 утверждаемой части.

Глава     6.     Обоснование     предложения     по     определению     единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.