Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч.

Подпись

Дата

Лист

№ док.

0923-ПЗ

ГИП

Разработал

Проверил

Н. контр.

Ахметшин

Ахметшин

Алейникова

Бутолина

Стадия

Лист

Листов

П

1

Пояснительная записка

ООО «Удмуртгазпроект»

Пояснительная записка

а)  Основание для разработки проектной документации:

-  Государственный контракт  № 0137200001214006922 от  19.09.2014г.

- Подпрограмма «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на    территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной  программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:

1. Задание на проектирование объекта: «Уличные газопроводы д. Пашково Мещовского района», утвержденное заказчиком в лице  директора ГКУ КО «Управление капитального строительства» Матвейкина Н.М.

2. Технические условия № 836 от 07.11.2014г. на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода по д. Пашково Мещовского района.

3. Материалы инженерных изысканий (арх. №0814-ИГИ.1, арх. №0814-ИГИ.2, выполненных ООО «Удмуртгазпроектом» в ноябре-декабре 2014г.

Заказчик – Государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства»

Генеральный проектировщик – ООО "Удмуртгазпроект".

18

Идентификация объекта проектирования:

1. Назначение: транспортировка газа низкого давления (Р=0,0190, Р=0,0026 МПа) от точки врезки до потребителей  (отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение).

2. Принадлежность: сети газораспределения, коммунально-бытовая инфраструктура.

3.  Пожароопасным объектом является установка отключающих  задвижек на трассе газопровода. Класс взрывоопасных зон  2(В-1г) по ГОСТ Р 51330,9 (по ПУЭ гл.7.3) и

класс пожароопасных зон  по ПУЭ  гл.7,4. Категория и группа взрывоопасной смеси (ПА-Т1) согласно ГОСТ Р 51330.11.

4. Помещения с постоянным присутствием людей не запроектированы.

- Уровень ответственности: нормальный.

При проектировании использовались следующие компьютерные программы:

- BricsCAD 2010;

- OpenOffice 3.2:

- PVSG 6.0

Право на проектирование предоставлено следующими документами:

- Свидетельство, о допуске на выполнение  проектных работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства. Регистрационный 09-МРП-090 от 15 октября 2014г.

- Свидетельство, о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства. № 2834 от 25 января 2013г.

в) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района.

Район работ, согласно СНиП 23-01-99, относится к IВ строительно-климатическому району.

Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей», климат Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,1 | -8,9 | -3,9 | 4,8 | 12,3 | 16,2 | 18,0 | 16,5 | 11,0 | 4,7 | -1,5 | -6,5 | 4,4 |

Таблица 2.

Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 2,8 | 3,9 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 14,9 | 14,0 | 10,3 | 7,2 | 5,0 | 3,8 | 7,8 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

г)  Описание вариантов маршрутов прохождения газопровода по территории застройки

Трасса проектируемого строительства сетей находится на территории д. Пашково Мещовского района на западе Калужской области, примерно в 20 км западнее г. Мещовск.

Трасса проектируемого газопровода в геоморфологическом отношении расположена на правобережном склоне долины р. Усса (левый приток р. Ресса). Рельеф слабохолмистый абсолютные отметки высот колеблются от 185,90м до 193,00 м, амплитуда высот на протяжении трассы составляет 7,10 м.

Проектируемая трасса газопровода проходит вдоль улиц д. Пашково с частной застройкой, так же по пересеченной местности.

Трассировка выполнена согласно:

- акта выбора земельного участка  для строительства объекта: «Уличный газопровод

д. Пашково Мещовского района».

При выборе трассы газопровода  учитывалось расстояние до жилых домов, инженерных коммуникаций согласно СНиП 42-01-2002.

д) Сведения о линейном объекте

Источником газоснабжения для газификации жилых домов является ранее запроектированный газорегуляторный шкафной пункт марки ПГ-ГРПШ-50-2-0-СГ, точкой подключения является врезка в проектируемую заглушку Ø108х4,0 на газорегуляторном шкафном пункте.

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки и подачи газа в жилые дома, для пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения в д. Пашково Мещовского района Калужской области.

Максимальное возможное давление в точке подключения принято: Р=0,003МПа. Газоснабжение предусматривается природным газом теплотворной способностью Qн = 7980 ккал/нм3, удельным весом r = 0,67 кг/нм3.

Надземные коммуникации, пересекаемые газопроводом:

- ЛЭП до 1 кВ;

е) Технико-экономические характеристики объекта

Основные показатели по проектной документации представлены в таблице 1.

Подключение осуществляется в ранее запроектированный газорегуляторный шкафной пункт марки ПГ-ГРПШ-50-2-0-СГ, точкой подключения является врезка в проектируемую заглушку Ø108х4,0 на газорегуляторном шкафном пункте, давление в точке подключения  0,003 МПа. Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление газа в точке врезки | МПа | 0,0030 |
| 2 | Расчетный расход газа на участке | м3/час | 67,7 |
| 3 | Расход одного дома | м3/час | 4,0 |
| 4 | Подземный газопровод Г1 | м | 1186,0 |
| 5 | Г1 (Р=0,0030 МПа) ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009 | м | 945,0 |
| 6 | Г1 (Р=0,0030 МПа) ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 ГОСТ Р 50838-2009 | м | 241,0 |
| 6 | Продолжительность строительства | мес. |  |
| 7 | Площадь полосы отвода во временное пользование | га | 1,0116 |
| 8 | Площадь полосы отвода в постоянное пользование | га | - |

Толщины стенок труб обеспечивают несущую способность и прочность газопровода.

ж) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Строительство газопроводов проектируется по землям поселений. Отвод земель во временное пользование под линейные сооружения представлен в таблице 2.

Ширина полосы строительно-монтажных работ, отводимой во временное пользование на период строительства трасс газопроводов, составляет 6 м. Площадь временной базы складирования материалов, стоянки автотранспорта и размещения бытовок 0,3 га.

Во временное пользование:

Sвр.=(Lгор.уч х6) :10000 + 0.3 (га)

Sвр= (1186,0х6):10000+0.3=1,0116 га.

0,3га – временное размещение строительных материалов и бытовок на период строительства.

Распределение земель, подлежащих отчуждению при строительстве объекта

Таблица 2

| Наименование | Площадь отчуждаемых земель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, га | В постоянное пользование, га | Во временное пользование, га |
| Газопровод Г1 | 1,0116 | - | 1,0116 |

Распределение земель, подлежащих отчуждению при строительстве объекта, по целевому назначению, землевладельцам и землепользователям приведено в таблице 3.

Распределение земель, по целевому назначению, га

Таблица 3

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Всего земель | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельско-хозяйст-венного назначе-ния | Населен-ных пунктов | Промыш-ленности, транспорта, связи, иного спец. назначения | Особо охраняе-мых тер-риторий и объектов | Лесного фонда | Водного фонда | Запаса |
| СП «Село Серпейск» | 1,0116 | 0 | 1,0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Возмещение убытков правообладателям земельных участков проектной документацией не предусмотрено, т.к. материалы по отводу земельных участков согласованы землепользователями и утверждены в установленном порядке без дополнительных требований по возмещению убытков.

з)  Принципиальные проектные решения

Данным проектом предусматривается:

- подключение проектируемого газопровода низкого давления к ранее запроектированному газорегуляторному шкафному пункту марки ПГ-ГРПШ-50-2-0-СГ, точкой подключения является врезка в проектируемую заглушку Ø108х4,0 на газорегуляторном шкафном пункте, давление в точке подключения  0,003 МПа.

- Прокладка  газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 и SDR11  по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5

- При соединении со стальным газопроводом предусмотрены неразъемные соединения «полиэтилен-сталь».

- Предусмотрена укладка сигнальной ленты и контрольного провода сечением 2,5мм с выводом концов под ковер.

- На конечных участках сети запроектированны заглушки для опрессовки, продувки и последующей эксплуатации газопроводов.

Предусмотрено использование противоэрозионного полотнища из нетканого синтетического материала по ТУ 850113-020-01297858-99 для закрепления полиэтиленового газопровода на проектных отметках грунтом обратной засыпки в неблагоприятный период года монтажных работ по трассе газопровода по ул. Зеленая  (ПК0-ПК0+77). Необходимая высота грунта, закрепляемого нетканым синтетическим материалом принята равной 15 см.

Строительство объекта осуществляют в один этап. Срок строительства газопровода составляет 2,5 мес. Планируемый срок строительства – 2015г.

В процессе строительства объектов систем газораспределения и выполнения работ по внутренним газопроводам зданий и сооружений в соответствии с общими требованиями СНиП 3.01.01 и требованиями настоящих норм и правил осуществляют входной, операционный и приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку выполненных работ и законченных строительством объектов заказчиком.

Контроль и приемку зданий, входящих в систему газораспределения, осуществляют в порядке, установленном соответствующими строительными нормами и правилами.

Государственный надзор за соблюдением требований безопасности проводится органами государственного надзора в соответствии с законодательством.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования, а также операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве антикоррозионной защиты осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.

Контроль выполненных работ включает в себя:

- проверку соответствия трубопроводов, газоиспользующего и газового оборудования проекту и требованиям нормативных документов внешним осмотром и измерениями;

- механические испытания стыковых сварных соединений трубопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 6996;

- неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов физическими методами;

- контроль качества антикоррозионных покрытий на толщину, адгезию к стали и сплошность - по ГОСТ 9.602, а также на отсутствие участков контакта металла трубы с грунтом приборным методом;

- испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.

Результаты контроля внешним осмотром, измерениями, испытаниями на герметичность, данные о скрытых работах и другие отражаются в строительном паспорте и подписываются ответственными исполнителями выполненных работ и должностным лицом организации-исполнителя (при осуществлении производственного контроля) или (и) представителя заказчика (газового хозяйства - пользователя объекта строительства) в соответствии с условиями договора подряда.

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы подписывают представители генерального подрядчика, проектной организации, эксплуатационной организации и Госгортехнадзора России.

По каждому законченному объекту организация - исполнитель работ составляет исполнительную документацию (в том числе строительные паспорта) объекта, которая оформляется в соответствии с действующими нормативными документами.

Выполнены требования СНиП42-01-2002 минимальные расстояния до подземных зданий и сооружений таблица В.1. Предусмотрена прокладка газопровода в обочине и теле насыпи проезжей части улиц не имеющих разделительных полос и усовершенствованного покрытия. (СНиП 2.07.01-89*, п. 7.21).

Проектом предусмотрена установка отключающих устройств (подземная установка) для оперативного отключения потребителей.

Сварочно-монтажные работы вести в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2003, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003.

Подземные участки газопроводов выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11, ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по  ГОСТ Р 50838-2009.

Для монтажа газопровода использовать трубы, имеющие сертификат качества завода-изготовителя.

При монтаже газопровода принять меры по предотвращению засорения полости труб, секций, плетей (установка инвентарных заглушек на торцах плетей, труб и др.).

Сварочные работы при монтаже полиэтиленовых труб производить при температуре окружающего воздуха от –15 до +450C. При выполнении сварочных работ при других температурах, в технических условиях, стандартах или сертификатах на материалы определяется особый технологический режим сварки, который должен быть аттестован в соответствии с РД 03-615-03. Если особый режим сварки не установлен, то при более широком интервале температур сварочные работы выполнять в специальных помещениях (укрытиях, вагончиках, палатках и т. д.), обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.

Место сварки защитить от атмосферных осадков, ветра, пыли и песка, а в летнее время – и от интенсивного солнечного излучения. При сварке свободный конец трубы или плети закрывать для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб.

Соединение полиэтиленовых труб Ø63, Ø110 мм  выполнять при помощи деталей с закладными нагревателями.

При вварке в газопровод фасонных частей, узлов, арматуры и прочих устройств обеспечить соосность ввариваемых элементов с газопроводом, не допуская перекосов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для подземных газопроводов из полиэтиленовых труб компенсирующих устройств не требуется.

Работы по укладке газопроводов производить при температуре наружного воздуха не ниже –15 и не выше +30C. При укладке газопроводов при более низкой температуре наружного воздуха произвести их подогрев до требуемой температуры (например, путем пропуска подогретого воздуха температурой не более +30C через подготовленный к укладке газопровод).

Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток (рано утром), зимой – в самое теплое время суток.

Газопроводы в траншее для компенсации температурных удлинений уложить змейкой в горизонтальной плоскости. С учетом этого в проекте принят 2% монтажный запас труб.

Для полиэтиленовых газопроводов устройство ЭХЗ не требуется.

Для обозначения трассы газопровода низкого давления  из полиэтиленовых труб – через 200м по трассе и на углах поворота трассы выполнить установку табличек-указателей по серии 7858-08 (см. арх. №0814-ТКР, прилагаемые документы), устанавливаемых на фасадах зданий, опорах линий электропередач и связи и опознавательных столбах.

На участках пересечений газопроводов с другими подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

При прохождении трасс газопроводов по территории жилой застройки проверить герметизацию вводов существующих инженерных коммуникаций в здания и сооружения в радиусе 50м от подземного газопровода низкого давления и в радиусе 80м от проектируемых газопроводов, в случае ее отсутствия выполнить по серии 5.905-26.08, вып. 1. Владельцы зданий обязаны обеспечить герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья.

При обходе подземных газопроводов следует производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий в радиусе 50 м от газопроводов низкого давления.

Предусмотреть рассверловку отверстий в крышках колодцев инженерных коммуникаций на расстоянии 50,0м по обе стороны от газопровода низкого и высокого давления.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить неразъемными заводского изготовления. Установку неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» выполнить на горизонтальных участках на расстоянии не менее 2 м от фундаментов газифицируемых жилых домов.

Надземные участки газопроводов выполнить из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, материал – сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80  и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Подземные участки газопроводов выполнить из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, материал – сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80 в заводской изоляции «Весьма усиленного типа» на основе экструдированного полиэтилена.

Стальные участки неразъемных соединений, стальные футляры и стальные участки подземных газопроводов покрыть изоляцией весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005.

Для стальных участков подземных газопроводов в местах соединения полиэтиленовых труб со стальными выходами из земли засыпать траншею песком на всю длину и глубину.

Подземная прокладка газопровода низкого давления ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 50838-2009

Для предупреждения о прохождении полиэтиленовых газопроводов по всей длине трассы выполнить  укладку полимерной сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода и контрольного провода сечением 2,5мм с выводом концов под ковер.

Надземные участки газопровода из стальных труб очистить от грязи и ржавчины и покрыть эмалью ХВ-124 в два слоя ГОСТ 10144-89* по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 9355-88 с указанием направления движения газа стрелкой красного цвета.

Мероприятия по взрыво-и пожаробезопасности:

- осуществление производства и приемки работ в соответствии  с требованиями СНиП 42-01-2002;

- определение нормативных расстояний от наружного газопровода до зданий и сооружений;

- установка отключающих устройств для оперативного отключения потребителей;

- проверка на загазованность колодцев. Цокольных и подвальных этажей зданий, расположенных в радиусе 50 м от проектируемых газопроводов низкого давления в радиусе 80 м от проектируемых газопроводов высокого давления;

- герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций из подвалов и технических подполий;

- укладка вдоль трассы полиэтиленовой сигнальной ленты контрольного провода для определения местонахождения газопровода и во избежание  его повреждений при производстве земляных работ;

- обозначение трассы подземного газопровода с помощью опознавательных знаков, установленных  на постоянных ориентирах.

и) Указания по производству работ

Земляные работы

Производство земляных работ производить в соответствии с требованиями СП 42-101-2003, ГОСТ Р 12.3.048-2002 и СНиП 3.02.01-87.

Перед началом производства земляных работ подрядной организации оформить ордер на производство земляных работ. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций производить в присутствии представителей организаций,

ответственных за эксплуатацию этих подземных коммуникаций в данном районе, по их письменному разрешению. Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, должны до начала производства земляных работ обозначить на местности оси и границы этих коммуникаций хорошо заметными знаками.

Перечень основных видов СМР подлежащих освидетельствованию с оформлением актов на скрытые работы:

- предварительное испытание газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность;

- испытание газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность;

- участки стальных газопроводов с изоляцией типа «весьма усиленная» перед засыпкой;

- песчаная подготовка дна траншей под газопровод;

- укладка сигнальной ленты;

- испытание газопроводов на прочность и герметичность с 1,25 от Р рабочего.

Разработку грунта экскаватором или другими землеройными машинами производить не ближе 2 м от боковой стенки и не ближе 1 м над верхом подземной коммуникации. Оставшийся грунт дорабатывать пневмовакуумными установками или вручную без применения ударов и с принятием мер, исключающих повреждение коммуникации при вскрытии.

Выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземных стальных газопроводов включая неразъемное соединение "полиэтилен-сталь".

Следует предусматривать мероприятия по отводу воды от траншеи газопровода, не допускать обводнения и заболачивания трассы.

Для строительства газопроводов применяются полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 и соединительные детали по ГОСТ Р 52779 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.

Надземные участки газопроводов выполнить из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, материал – сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80.

Подземные участки газопроводов выполнить из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, материал – сталь Вст3сп по ГОСТ 10705-80.

Опознавательную окраску надземного участка газопровода выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69. Надземные участки покрыть эмалью ХВ-124 по ГОСТ 10144-89*  в два слоя по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 9355-88.

Стальные участки неразъемных соединений, стальные футляры и стальные участки подземных газопроводов покрыть изоляцией битумно-резиновой «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005.

Для стальных участков подземных газопроводов в местах соединения полиэтиленовых труб со стальными выходами из земли засыпать траншею песком на всю длину и глубину.

Механические испытания

Механическим испытаниям подлежат: пробные (допускные) сварные стыки, выполняемые при квалификационных испытаниях сварщиков.

Допускные стыки полиэтиленовых газопроводов испытывают на растяжение.

Контроль стальных газопроводов физическими методами

Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов в соответствии с таблицей 14 и с таблицей 15 СНиП 42-01-2002:

Подземные газопроводы природного газа давлением:

- стальные газопроводы до 0,005 МПа – 25%, но не менее 1 стыка (п.12 табл.14 СНиП 42-01-2002);

- полиэтиленовые газопроводы до 0,005 МПа – 6%, но не менее 1 стыка (п.2 табл. 15 СНиП 42-01-2002)

В соответствии с п. 10.3.1 СНиП 42-01-2002 сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю физическими методами, и стыки подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой. Стыки отбирают в период производства сварочных работ в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее 2 стыков диаметром 50 мм и менее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, сваренных им в течение календарного месяца.

Испытания газопроводов

При совместном строительстве вводов диаметром до 100 мм с распределительными газопроводами их испытывают по нормам, предусмотренным для распределительных газопроводов.

Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов следует принимать по таблице 17  СНиП 42-01-2002:

- до 0,005МПа-испытывать давлением 0,3МПа в течении 24 часов.

- св.0,3 до 0,6МПа - испытывать давлением 0,75МПа в течении 24 часов.

После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода – приборами АНПИ.

к)  Охрана газораспределительных сетей

Граница охранной зоны для газораспределительных сетей принята согласно "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000г.

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б)  расстояния при определении охранных зон устанавливаются от оси газопровода и должен быть не менее требуемых строительных нормами и правилами;

в) хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на использование земельных участков в охранной зоне газопроводов, устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

В газовом хозяйстве должны быть составлены дополнительные планы и графики осмотра газопроводов после выявления деформации грунта и других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в газопроводе.

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на водонесущих коммуникациях, сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода.

Газопроводы в слабопучинистых, слабонабухающих грунтах, грунтах I типа просадочности, слежавшихся насыпных, вечномерзлых грунтах, районах с сейсмичностью до 6 баллов (для надземных газопроводов) и до 7 баллов (для подземных) следует обходить в общеустановленные сроки.

При обходе подземных газопроводов следует производить проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий в радиусе 50 м от газопроводов низкого и в радиусе 80м от проектируемых газопроводов высокого давления.

При обходе подземных газопроводов следует следить за деформациями колодцев сооружений, вызванными осадками или выпучиванием, а также за наличием в них воды. При выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при подземной прокладке газопровода следует отрывать шурфы для определения состояния изоляции и причины, приведшие к деформациям газопровода.

Работоспособность и безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления и объектов СУГ должны поддерживаться и сохраняться путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационными документами, техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, и другими нормативными правовыми актами.

Срок эксплуатации газопроводов:

- Подземные газопроводы из полиэтиленовых труб - 50лет;

- Подземные и надземные газопроводы из стальных труб - 40 лет;

- Изолирующие соединения - 30 лет;

- Арматура - 10лет;

Указания по диагностированию после срока эксплуатации:

Техническое диагностирование осуществляется  с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации, на основании проведенной экспертизы. Досрочное диагностирование проводится  в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потери прочности и т.д. Планы графики диагностирования составляются за 6мес до истечения нормативного срока их эксплуатации и согласовываются  с территориальным органом Госгортехнадзора России. Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока последующего проведения технического  диагностирования определяется экспертной организацией. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия  по ремонту или его замене. Заключение экспертизы о техническом состоянии газопровода утверждается территориальным органом  Госгортехнадзора России в установленном порядке.

л)  Перечень основных нормативных документов

- СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы”.

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

- №116-ФЗ Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ-115».

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия».

- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021».

- ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые».

- ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации».

- ГОСТ Р 50838-2009* «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия».

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

- Серия 5.905-18.05, выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов.

- Серия 5.905-25.05, выпуск 1. Часть 1, 2. «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов».

- Серия 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах».

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.