Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Поселок Молодежный» Мещовского района

Калужской области

до 2032 года

Введение.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Поселок Молодежный» Мещовского района  Калужской области разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012г. г. Москва «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации».

Характеристика муниципального образования сельского поселения

«Поселок Молодежный».

Сельское  поселение «Поселок Молодежный»» располагается на востоке Мещовского района Калужской области .

Существующая площадь муниципального образования – 18,1 тыс. га, Численность населения на 1 января 2019г. составляет 1622 человека или 13,6% от общей численности населения Мещовского района.

В состав сельского поселения входят 23 населенных пункта: пос.Молодежный, дер.Барятино, дер.Головино, село Домашевского Щебзавода, дер.Каменка, дер.Курбатово, дер.Лаптево, дер.Маракино, дер.Привалово, дер.Семениха, дер. Староселье, с.Мармыжи, дер.Ломакино, с.Мезенцево, с.Хордово, дер.Юрасово, дер.Торкотино, дер.Верзнево, дер.Воронцово, с.Местничи, дер.Паршино, с.Рязанцево, д.Урвань.

Жилой фонд поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 34,3 тыс.м2,

Централизованное горячее водоснабжение в населенном пункте отсутствует.

Газоснабжение имеют 18,9 тыс.м2 жилого фонда.

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климатические особенности.

Климат СП «Поселок Молодежный»,как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9...-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя | температура наружного воздуха, °С |  |  | Продолжительность периода, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сут. |  |
| Наиболее | Наиболее | Наиболее | Отопительно | Со | Со средней |
| холодных | холодной | холодного | го периода | среднесуточной | суточной |
| суток | пятидневки | периода |  | температурой <8°С (отопительного периода | температурой воздуха <0°С |

-31	-27	-13 -14	-3 -3,5	145 - 150

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северозападные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории городского поселения «Город Сухиничи». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский и заволжский.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

•    хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рекреационных. Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется

основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский - к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа. Тульский горизонт характеризуется следующими показателями по отдельным артезианским скважинам: общее железо- 1,0-2,5 мг/л; общая жесткость- 1,32-12,09мг экв./л; удельный дебит- 0,24-6,3 м.куб./ч очень значительный разброс по жесткости объясняется условиями залегания тульских песков. В местах размыва подстилающих известняковых толщ успинского и озерско-хованского горизонтов происходит подпитка тульских вод минерализованными, напорными водами заволжского горизонта.

Успинский водоносный горизонт характеризуется следующими качественными показателями: общее железо- 0,35-4,0 мг/л; общая жесткость- 5,5-6,64 мг. экв./л; удельный дебит- 0,1-5,4 м.куб./ч; заволжский: общее железо- 1,5-3,0 мг/л; общая жесткость- 20,0-35,0мг. экв./л; удельный дебит-0,86-8,0 м.куб/ч. Воды заволжского горизонта гидрогарбонатно-магниевые с высоким содержанием сульфатов и примеси хлоридов-воды не питьевого назначения.

Для получения качественной воды хозпитьевого назначения лучше всего использовать тульский водоносный горизонт.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 1,5 млг/л до 3,0 млг/л. Удельные дебиты  0,86-8,0 м.куб/ч.

Контроль качества воды осуществляется один раз в квартал Калужской лабораторией   ГП «Водоканал».

Утверждаемая часть.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Предоставлены  земельные участки для индивидуального жилищного строительства: в д.Староселье -1 участок, село Домашевского Щебзавода  - 2 участка, д.Привалово – 1 участок.

В дальнейшем выделение участков под  жилищное строительство будет производится:

- по ул. Луговая д.Торкотино, данная территория (площадь 15 га) позволяет разместить 100 участков для жилых домов. Площадь 1 участка 0,15га - (индивидуальное отопление). Здесь образуются новые жилые кварталы (индивидуальное отопление).

Раздел 2.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Дома возводимые в рамках индивидуальной жилищной застройки планируется оснащать индивидуальными системами отопления, что не отразится на балансе тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии и их тепловой нагрузке.

Раздел 3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных используется природный газ. Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | котлоагрегаты | Вид основного топлива | Произаодство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466 д.Торкотино, ул.Центральная, д.2,стр.1 | UNICAL MODAL 233 (2шт.) мощн. 0,466 Гкал/час | Природный газ | 99,74 | 16,87 | 0,1687 | 14,62 |
| 2 | газовая котельная БМК-4 п.Молодежный ул.Юбилейная д.3а | КЧМ-7 (гном) 4шт. мощн. 0,326 Гкал/час. | Природный газ | 398,53 | 66,90 | 0,1687 | 57,97 |

ВСЕГО:	  498,27       83,77         0,3374     72,59

Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел     6.     Решение    об    определении    единой    теплоснабжающей организации (организаций).

Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.

Раздел   7.   Решения   о   распределении   тепловой   нагрузки   между источниками тепловой энергии.

Перераспределений тепловой нагрузки между действующими источникам тепловой энергии не требуется. Перспективную тепловую нагрузку планируется обеспечить за счет строительства новой котельной по ул. Школьная с.Мармыжи

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозных тепловых сетей на территории  сельского поселения «Поселок  Молодежный» не выявлено.

Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

На территории поселения существуют три вида жилой застройки: многоквартирные дома, дома (коттеджи) на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома.

Многоквартирные дома, дома коттеджи и индивидуальные жилые дома оборудованы системами индивидуального газового отопления.

На территории поселения расположено две котельные, суммарной установленной мощностью 0,796 Гкал/ч.

Многоквартирные дома, дома (коттеджи) рассчитанные на 2-4 квартиры и индивидуальные жилые дома оборудованы системами индивидуального газового отопления.

Отопление общественных зданий централизованное от котельных МУП «Мещовские тепловые сети»

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения и зоны индивидуального теплоснабжения приведены в графических материалах.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

МУП   «Мещовские тепловые сети»

Котельная д.Торкотино, ул.Центральная, д.2 стр.1

Таблица 2.1.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: UNICAL MODAL 233 - 2 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,466 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 99,74 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 92,1 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Котельная п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3a

Таблица 2.2.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: КЧМ- 7(гном) - 4 шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,326 Гкал/ч |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии -источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 398,53 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 362,3 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии -расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

МУП   «Мещовские тепловые сети»

Котельная д.Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр.1

Таблица 3.1.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 44 м; Подключенная нагрузка – 0,08 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 5,7 Гкал, что составляет 6,19 от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Котельная п.Молодежный ул.Юбилейная д.3а

Таблица 3.2.

Показатели	Значения

| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°С при расчетной температуре -27°С. |
| --- | --- |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы смотри в приложении |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 128 м; Подключенная нагрузка – 0,08 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. В перекрытиях камер выполнено по 1 люку. Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |

Показатели

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети анализом их обоснованности

Значения

Регулирование	отпуска	теплоты

рекомендуется осуществлять качественно по расчетному графику 95/70°С по следующим причинам:

-	присоединение потребителей к
тепловым сетям непосредственное без
смешения и без регуляторов расхода на
вводах;

-	наличие только отопительной нагрузки.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ |  |  |  |  | ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч 110 • £ та • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| го 90 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ь

Температура наружного воздуха, С

Фактические     температурные     режимы

отпуска   тепла   в   тепловые   сети   и   их

соответствие    утвержденным    графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые

сети

Гидравлические режимы тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных ремонтов) тепловых
сетей и среднее время, затраченное на
восстановление	работоспособности

тепловых сетей, за последние 5 лет
Описание	процедур	диагностики

состояния	тепловых	сетей	и

планирования капитальных (текущих) ремонтов

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Статистика     отказов     тепловых     сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. Статистика    восстановлений    (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Гидравлические    испытания    проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

32

Показатели

Значения

| Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 24,27 Гкал, что составляет 6,19% от отпущенной потребителю тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, без смешивания, с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); Нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Приборы учета тепловой энергии не установлены |
| Перечень выявленных бесхозяйственных сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории СП «Поселок Молодежный» действуют  2 источника централизованного теплоснабжения. Радиус действия тепловых сетей отопительных котельных приведен в таблице 4.1. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено ниже.

Радиус  действия  тепловых  сетей   источников  теплоснабжения.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Радиус действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино ул.Центральная, д.2, стр.1 | 44 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4, п. Молодежный, ул. Юбилейная, д.3а | 128 |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжающая  организация:  МУП   «Мещовские тепловые сети»

Источник теплоснабжения: Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466

д. Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр.1.

Здания  юридических лиц:

МКУК "РЯЗАНЦЕВСКИЙ СДК"

Источник теплоснабжения: Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный ,ул.Юбилейная, д.3a

Здания юридических лиц:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБОАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  П. МОЛОДЁЖНЫЙ".

Часть     5.     Тепловые     нагрузки     потребителей     тепловой     энергии,     групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужны. Структура полезного отпуска тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведена в таблице 1.5.1.

Структура  полезного   отпуска  тепловой энергии  по   источникам

теплоснабжения.

Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Отопительная котельная д.Торкотино, ул.Центральная, д.1 стр.2. | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Юридические лица | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отопительная котельная: п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Юридические лица | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Промышленные предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Дефицита тепловой мощности не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Таблица 1.6.1 Структура полезного отпуска т е п л о в о й  э н е р г и и  о т котельных СП «Поселок Молодежный»

| № п/п | Котельная | Площадь | Объем | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр.1. | 4112,49 | 88,15 | 92,1 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а | 3111,91 | 66,70 | 362,3 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 454,4 |

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Балансы	производительности	водоподготовительных	установок

теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплопотребления и
источников    тепловой    энергии    приведены    в    таблице    1.7.1.	Определение

необходимого количества воды приведено в таблице 1.7.2.

Балансы     теплоносителя.

Таблица 1.7.1.

| № п/п | Котельная | Установл. мощн., Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетный часовой расход воды для определения производительности системы водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр.1. | 0,466 | 0,08 | 0,91 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а | 0,326 | 0,08 | 0,70 |
| ВСЕГО: |  | 0,792 |  |  |

Определение необходимого  количества  воды.

Таблица 1.7.2.

| № п/п | Котельная | Объем воды на разрвое заполнение системы теплоснабжения, м3 | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино, ул.Центральная, д.2, стр. 1 222д.2,стр.1 стр.2. | 80,2 | 0,134 | 18,0 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а | 12,4 | 0,021 | 20,0 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В качестве основного топлива на всех существующих котельных, кроме котельной используется природный газ. Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

Таблица 1.8.1.

Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты | Вил основного топлива | Производство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизирован-ная блочно-модульная котельная АБМ 0,466 д.Торкотино, ул.Центральная, д.2 стр.1. | UNICAL MODAL 233 (2шт.) мощн. 0,466 | Природный газ | 99,74 | 16,87 | 0,1687 | 14,62 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а | КЧМ- 7 (гном) 4шт. мощн. 0,326 | Природный газ | 398,53 | 66,9 | 0,1687 | 57,97 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерыв в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.

Вторая категория - потребители, допускающие  снижение температуры  в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; Промышленных зданий до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

На территории СП «Поселок Молодежный» все потребители теплоснабжения осуществляются по второй категории надежности.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, представлено в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

МУП «Мещовские тепловые сети».

| Наименование организации | МУП «Мещовские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МР «Мещовский район» |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | МО СП «Поселок Молодежный» |
| Юридический адрес: | 249240, Калужская область, г.Мещовск, ул. П. Хлюстина, д.1 |
| Почтовый адрес: | 249240, Калужская область, г.Мещовск, ул. П.Хлюстина, д.1 |
| Ф.И.О. руководителя | Клопов Андрей Владимирович |
| Контактные телефоны | 8(48446)9-21-04 - генеральный директор 8(48446)9-21-40 - бухгалтерия |
| ИНН | 4013003535 |
| КПП | 401301001 |
| ОГРН | 1074001000237 |
| Период предоставления информации: | Планируемый 2020 год |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2020г. | 3436,03 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2020г. | 3477,41 руб./Гкал |

Часть 11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Загрузка котельных СП «Поселок Молодежный» приведена в таблице 1.11.1

Таблица 1.11.1.

Загрузка котельных СП «Поселок Молодежный».

| Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефецит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино, ул.Центральная д.2, стр.1. | 0,466 | 0,08 | 0,386 | 17,16 |
| Газовая котельная БМК-4, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а. | 0,326 | 0,08 | 0,246 | 24,54 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Поселок Молодежный» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Глава   2.   Перспективное   потребление   тепловой   энергии   на   цели теплоснабжения.

Данные    базового    уровня    потребления   тепла   на   цели   теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466, д.Торкотино, ул.Центральная, д.2 стр.1. | 0,08 | 92,1 |
| 2 | Газовая котельная, п.Молодежный, ул.Юбилейная, д.3а. | 0,08 | 362,3 |
|  |  | 0,16 | 454,4 |

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии  (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава   3.  Электронная  модель   системы  теплоснабжения  поселения, городского округа.

Согласно пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, сельских поселений с численностью населения до 100 тыс. человек. В целях экономии бюджетных средств разработка электронной модели в схеме теплоснабжения СП «Поселок Молодежный» не предусмотрена.

Глава   4.   Перспективные   балансы   тепловой   мощности   источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Теплоснабжение	прогнозируемых	к	строительству	объектов

предусматривается  от индивидуальных источников тепловой энергии,  поэтому приростов  потребления  тепла  на  цели  централизованного  теплоснабжения  не ожидается.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в т а б л и ц а х 2.4.1 и 2.4.2

Таблица 2.4.1

Баланс тепловой мощности котельных СП  «Поселок Молодежный».

| № п/п | Котельная | котлоагрегаты | Вид основного топлива | Произаодство тепловой энергии Гкал/год | Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т./год | Удельный расход условного топлива на выработку тепла | Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно-модульная котельная АБМ 0,466 д.Торкотино ул.Центральная д.2 стр.1 | UNICAL MODAL 233 (2шт.) мощн. 0,466 Гкал/час | Природный газ | 99,74 | 16,87 | 0,1687 | 14,62 |
| 2 | Газовая котельная БМК-4 п.Молодеж-ный, ул.Юбилейная д.3 a | КЧМ- 7 (гном) (4шт.) мощн. 0,326 Гкал/час. | Природный газ | 398,53 | 66,9 | 0,1687 | 57,97 |

ВСЕГО:	 498,27       83,77                          72,59

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Поселок Молодежный» не выявлено.

Нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Глава     5.     Обоснование     предложения     по     определению     единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.